**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

**Курганская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Чесноковского сельсовета Кетовского района | 10-30.03.2016 | Акт № К-1003, предписание № П-1003 от 30.03.2016. | 1. Не проведено преддекларационное обследование ГТС - до 30.07.2016 2. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений - до 30.07.2016 3. Не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий на ГТС-30.11.2016 4. Не обеспечен [контроль](consultantplus://offline/ref=AE5B026D8EA573A968EF54277F063C52360B2ED6E55B61E5F7780EDFFFCAFF274E5F2C2235FA2DGEg6K) (мониторинг) за показателями ГТС, в том числе наблюдение за уровнем воды в водохранилище - до 30.07.2016 5. Не организована эксплуатация ГТС квалифицированным, аттестованным персоналом-30.11.2016. 6. Нет эксплуатирующей организации, обеспечивающей непрерывность и безопасную эксплуатацию ГТС -30.11.2016. 7. Не обеспечено технически исправное состояние водобойного колодца и рисбермы паводкового водосброса-устранить во время капитального ремонта. 8. Не обеспечено технически исправное состояние открылков водосброса, происходит вымывание грунта, разрушение бетонной облицовки и оголение арматуры- устранить во время капитального ремонта 2019 г. 9. Не обеспечено технически исправное состояние затвора – устранить во время капитального ремонта 2019г. 10. Не в полной мере обеспечено технически исправное состояние сопряжение берегового откоса и водосброса- устранить во время капитального ремонта 2019г. 11. Не обеспечено технически исправное состояние полотна автомобильной дороги проходящей по гребню плотины - устранить во время капитального ремонта 2019г. | Протокол на д. л. по ст. 9.2 КОАП РФ от 30.03.2016. Постановление от 31.03.2016. Штраф 2 тыс. руб. |
| Администрация Шатровского сельсовета Шатровского района | 07-27.04.2016 | Акт № К-1556, предписание № П-1556 от 27.04.2016. | 1. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений - до 30.12.2016. 2. Не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий на ГТС-30.12.2016. 3. Не организована эксплуатация ГТС квалифицированным, аттестованным персоналом-30.12.2016. 4. Не обеспечено технически исправное состояние разделительной стенки лотка водосброса- 30.12.2016 5. Не обеспечено технически исправное состояние защитного слоя бетона лотка водосброса- 30.12.2016. 6. Не обеспечено технически исправное состояние крепления свайных опор консольной части водосброса-30.12.2016. 7. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС протекание лотка водосброса и разрушение стенок- 30.12.2016. 8. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС вымывание грунта под лотком водосброса-30.12.2016. 9. Не обеспечено технически исправное состояние ледозащиты, деформация свай и ледозащиты-30.12.2016. 10. Не обеспечено технически исправное состояние приемного ковша водосброса, зарастание кустарником -30.12.2016. | Протокол на д. л. по ст. 9.2 КОАП РФ от 27.04.2016. Постановление от 05.05.2016. Штраф 2 тыс. руб. |
| Администрация Мальцевского сельсовета Шадринского района | 10-30.05.2016 | Акт № К-1936, предписание № П-1936 от 30.05.2016. | 1. Не в полном объеме ведется контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС водохранилища, не ведутся наблюдения за развитием неблагоприятных процессов и визуальные наблюдения (отсутствуют журналы наблюдений) Не ведется контроль (мониторинг) за уровнями воды в водохранилище за показателями состояния ГТС - до 30.12.2016. постоянно. 2. Не организована эксплуатация ГТС в соответствии с разработанными и согласованными в установленном порядке правилами эксплуатации ГТС (отсутствуют разработанные и согласованные правила эксплуатации ГТС - до 30.12.2016. 3. Не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий на ГТС- до 30.12.2016.   4.Не организована эксплуатация ГТС квалифици-рованным, аттестованным персоналом- до 30.12.2016.  5.Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС в шахте водосброса разрушен бетон плит крепления с оголением арматуры – устранить во время капитального ремонта 2018.  6. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС отсутствует сороудерживающая решетка шахты водосброса- устранить во время капитального ремонта 2018г.   1. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС смотровой мостик разрушен -устранить во время капитального ремонта 2018 г. 2. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС разрушение водосбросного лотка на выходе – устранить во время капитального ремонта 2018г. 3. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС разрушение подпорных стенок лотка водосброса,открылки паводкого водосброса разрушены и завалились внутрь – устранить во время капитального ремонта до 2018 г.   10. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС разрушение ж/б свай и деревянной обрешетки ледозащитного сооружения - устранить во время капитального ремонта до 2018 г. | Протокол по ст. 9.2 на д. л. от 30.05.2016. Постановление от 08.06.2016. Штраф 2 тыс. руб. |
| Администрация Куртамышского района | 01-21.06.201 | Акт № К-2573, предписание № П-2573 от 21.06.2016. | 1. Не проведено преддекларационное обследование ГТС - до 30.03.2017. 2. Отсутствуют разработанные и согласованные в Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС – до 30.03.2017. 3. Не организована эксплуатация ГТС квалифицированным и аттестованным персоналом – до 30.03.2017. 4. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС оголение арматуры шахты паводкого водосброса – до 30.03.2017. 5. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, разрушение ж/б шахты водосброса – 30.03.2017. 6. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, металлическое ограждение деформировано, часть ограждения вырезана-30.03.2017. 7. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС, металл сифонного водосброса деформирован и подвержен коррозии – 30.03.2017. | Протокол по ст. 9.2 на д.л от 21.06.2016. Постановление от 28.06.2016. Штраф 2 тыс. руб. |
| Администрация Глядянского сельсовета Притобольного района | 15.06-05.07.2016 | Акт № К-2572, предписание № П-2572 от 05.07.2016 | 1. Не проведено преддекларационное обследование ГТС - до 30.05.2017. 2. Отсутствуют разработанные и согласованные в Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС – до 30.05.2017. 3. Не организована эксплуатация ГТС квалифицированным аттестованным персоналом- 30.05.2017. 4. Не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий на ГТС- до 30.05.2017. 5. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС, наблюдается просадка тела дамбы, откосы подвержены деформации, сползание укрепленного камнем откоса, по всей длине дамбы трещина, сползание плит, образование ям – 30.05.2017. 6. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС, повсеместно по гребню дамб имеются выбоины, колеи, волнистость откосов – 30.05.2017. 7. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС, водовыпуски завалены землей. | Протокол по ст. 9.2 на д.л от 05.07.2016. Постановление от 08.07.2016. Штраф 2 тыс. руб. |
| Администрация Смирновского сельсовета Далматовского района | 15.07-04.08.2016 | Акт № К-3110, предписание № П-3110 от 04.08.2016 | 1.Не проведено преддекларационное обследование ГТС - до 30.12.2016.  2. Не в полном объеме ведется контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС водохранилища, не ведутся наблюдения за развитием неблагоприятных процессов и визуальные наблюдения (отсутствуют журналы наблюдений) Не ведется контроль (мониторинг) за уровнями воды в водохранилище за показателями состояния ГТС - до 30.12.2016. постоянно.  3. Отсутствуют разработанные и согласованные в Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС – до 30.12.2016.  4. Не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий на ГТС- до 30.12.2016  5. Не организована эксплуатация ГТС квалифицированным аттестованным персоналом- 30.12.2016.  6. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, разрушен бетон плит паводкового водосброса и разделительная стенка- устранить во время капитального ремонта 2020.  7. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, сквозные отверстия в плите водосброса -устранить во время капитального ремонта до 2020.  8. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, плиты берегоукрепления разрушены и поросли травой- устранить во время капитального ремонта до 2020.  9. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, разрушение ледозащитного сооружения- устранить во время капитального ремонта до 2020.  10. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, задвижка донного водовыпуска находится в нерабочем состоянии - устранить во время капитального ремонта до 2020.  11. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, водосброс зарос кустарником, образование оврагов -устранить во время капитального ремонта до 2020. | Протокол по ст. 9.2 на д.л от 04.08.2016. Постановление от 10.08.2016. Штраф 2 тыс. руб |
| Администрация Верхнетеченского сельсовета Катайского района | 11.08.-24.08.2016 | Акт № К-3668, предписание № П-33668 от 24.08.2016 | 1. Не проведено преддекларационное обследование ГТС - до 28.02.2017. 2. Отсутствуют разработанные и согласованные в Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС – до 28.02.2017. 3. Не организована эксплуатация ГТС квалифицированным аттестованным персоналом- 28.02.2017. 4. Не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий на ГТС- до 28.023.2017. 5. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, разрушение паводкового водосброса - устранить во время капитального ремонта 2020. 6. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, протекание лотка водосброса - устранить во время капитального ремонта 2020. 7. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, разрушение и деформация подпорных свай водосброса -устранить во время капитального ремонта 2020. 8. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, отсутствует ограждение мостика и свай ледозащиты -   устранить во время капитального ремонта 2020.   1. Не обеспечено технически исправное состояние ГТС, нижний бьеф зарос кустарником - 28.02.2017. | Протокол по ст. 9.2 на ю.л от 24.08.2016. Постановление от 26.08.2016. Штраф 20 тыс. руб |