**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

**Свердловская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация городского поселения Верхние Серги. | 16-20.05.2016 | Акт № Св-2077/а, предписание № Св-2077/п от 11.05.2016.  | 1. Отсутствует декларация безопасности ГТС - до 30.08.2016
2. Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС - до 30.10.2016
3. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений - до 30.10.2016
4. Не обеспечен контроль (мониторинг) за отклонением от вертикали левой стенки лотка-быстротока и раскрытием деформационных швов (не установлены маячки, щелемеры) - до 01.07.2016
5. Не обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния подводной части ГТС (не проводится водолазное обследование ГТС) - до 01.10.2017
6. Не обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния гребня плотины (не выполняется ежегодная проверка соответствия фактического высотного положения и геометрических размеров плотины проектным параметрам) - до 01.10.2017
7. Не в полной мере обеспечивается контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС в части: не производится проверка «0» рейки от опорного репера - до 30.10.2016
8. Не обеспечено технически исправное состояние бетонных конструкций водосброса - до 01.06.2017
9. Не обеспечено технически исправное состояние кровли павильона подъемных механизмов водосброса - до 01.06.2017
10. Не обеспечено технически исправное состояние левой стенки лотка-быстротока - до 30.10.2018
11. Не в полной мере обеспечено технически исправное состояние разделительной стенки лотка-быстротока - до 30.10.2018
12. Не обеспечено технически исправное состояние ручного привода правого рабочего затвора - до 30.10.2016
13. Не обеспечивается соблюдение обязательных требований при эксплуатации ГТС - проемы между служебными мостиками на площадке водосброса не закрыты деревянными щитами - до 30.10.2016
14. Не обеспечивается соблюдение обязательных требований при эксплуатации ГТС – не выполняется защита металлических конструкций рабочих и ремонтных затворов и ограждения проемов на площадке водосброса от ржавления - до 30.10.2018
15. Не обеспечивается соблюдение обязательных требований при эксплуатации ГТС – левый затвор имеет механические повреждения и не обеспечивает герметичность при полном закрытии - до 30.10.2018
 | Протокол на юр. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ от 11.05.2016. Постановление от 24.05.2016. Штраф 20 тыс. руб. |
| Администрация Кировградского городского округа. | 23-27.05.2016 | Акт № Св-2078/а, предписание № Св-2078/п от 27.05.2016.  | 1. Ведется недостоверный контроль (мониторинг) за уровнем воды в Кировградском пруду (шкала водомерной рейки не соответствует абсолютным отметкам БС) - 01.09.2016
2. Не в полной мере обеспечивается контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (не ведутся геодезические съемки с определением фактических отметок гребня плотины и дамбы в БС) - 01.09.2016
3. Не обеспечено выполнение капитального ремонта, реконструкции ГТС Кировградского пруда в случае его несоответствия обязательным требованиям (техническое эксплуатационное состояние плотины – предаварийное) - 01.10.2018
4. Не обеспечено выполнение капитального ремонта, реконструкции ГТС Кировградского пруда в случае его несоответствия обязательным требованиям (техническое эксплуатационное состояние левобережной дамбы – предаварийное) - 01.10.2018
5. Не обеспечено выполнение капитального ремонта, реконструкции ГТС Кировградского пруда в случае его несоответствия обязательным требованиям (техническое эксплуатационное состояние водосброса – предаварийное) - 01.10.2018
 | Протокол на юр. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ от 31.05.2016. Постановление от 14.06.2016. Штраф 20 тыс. руб. |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа | 08-12.08.2016 | Акт № Св-3702-а, предписание № Св-3702-п от 12.08.2016.  | 1. Отсутствует утвержденная в установленном законодательством РФ порядке декларация безопасности ГТС Арамильского водохранилища на р. Исеть - 01.08.2017
2. Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС Арамильского водохранилища на р. Исеть - 01.09.2017
3. Не организована эксплуатация ГТС Арамильского водохранилища в соответствии с разработанными и согласованными в установленном порядке правилами эксплуатации ГТС (отсутствуют разработанные и согласованные правила эксплуатации ГТС Арамильского водохранилища) - 01.11.2016
4. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС Арамильского водохранилища (в летнюю межень не поддерживается уровень воды, соответствующий НПУ = 212,5 м) - 01.09.2017
5. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС Арамильского водохранилища (отсутствует ограждение площадки над водосливом со стороны нижнего бьефа) - 01.09.2017
6. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС Арамильского водохранилища (частичное разрушение плит крепления верхового откоса, разрушение межплиточных швов, зарастание их травяной растительностью) - 01.09.2017
7. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС Арамильского водохранилища (наличие трещин в бетонной облицовке отводящего канала) - 01.09.2017
8. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС Арамильского водохранилища по предупреждению нарушений в работе оборудования (перед затворами и на них наблюдается большое скопление мусора, досок, веток, ила, «плавающих островов», длинномерных топляков) - 01.11.2016
 | Протокол по ст. 9.2 на юр. лицо от 12.08.2016. Постановление от 19.08.2016. Штраф 20 тыс. руб. |
| Администрация Сысертского городского округа. | 12-23.09.2016 | Акт № Св-4284-р-А, предписание № Св-4284-р-П от 23.09.2016.  | 1. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС Верхне-Сысертского водохранилища - 01.10.2018
2. Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС Верхне-Сысертского водохранилища - 31.12.2018
3. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС Верхне-Сысертского водохранилища, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора - 01.04.2017
4. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС Верхне-Сысертского водохранилища – в период паводка не осуществляется ежедневный контроль уровней воды в водохранилище - с 01.04.2017 постоянно
5. Не в полном объеме ведется контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС Верхне-Сысертского водохранилища, не ведутся наблюдения за развитием неблагоприятных процессов и визуальные наблюдения (отсутствуют журналы наблюдений) - с 01.11.2016 постоянно
6. Не в полном объеме ведется контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС Верхне-Сысертского водохранилища - по установленной водомерной рейке невозможно контролировать уровни воды в водохранилище от УМО до отметки 248,8 м БС (отметка соответствует последнему нижнему делению водомерной рейки) - с 01.11.2016 постоянно
7. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС Сысертского водохранилища - 01.10.2018
8. Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС Сысертского водохранилища - 31.12.2018
9. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС Сысертского водохранилища, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора - 01.04.2017
10. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС Сысертского водохранилища – разрушение плит крепления верхового откоса в районе водосброса, стенок водосброса и разделительной стенки отводящего канала - 01.10.2018
11. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС Сысертского водохранилища - нарушена герметичность уплотнений затворов, не производится антикоррозийная обработка - 01.04.2017
12. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС Сысертского водохранилища – в период паводка не осуществляется ежедневный контроль уровней воды в водохранилище - с 01.04.2017 постоянно
13. Не в полном объеме ведется контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС Сысертского водохранилища, не ведутся наблюдения за развитием неблагоприятных процессов и визуальные наблюдения (отсутствуют журналы наблюдений) - с 01.11.2016 постоянно
14. Не в полном объеме ведется контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС Сысертского водохранилища - по установленной водомерной рейке невозможно контролировать уровни воды в водохранилище от УМО до отметки 233,7 м БС (отметка соответствует последнему нижнему делению водомерной рейки) - с 01.11.2016 постоянно
15. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС Заводского пруда - 01.10.2018
16. Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС Заводского пруда - 31.12.2018
17. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС Заводского пруда, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора - 01.04.2017
18. Не ведется контроль (мониторинг) за уровнями воды в Заводском пруду (водомерная рейка отсутствует), за сбросными расходами, за показателями состояния ГТС Заводского пруда, за развитием неблагоприятных процессов и визуальные наблюдения (журналы не ведутся) - с 01.11.2016 постоянно
19. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС Заводского пруда – разрушение плит крепления верхового откоса в районе водосброса, плит крепления по откосам отводящего канала водосброса - 01.10.2018
20. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС Заводского пруда – отсутствует механическое оборудование для маневрирования ремонтными затворами - 01.04.2017
21. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС Кашинского водохранилища - 01.10.2018
22. Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС Кашинского водохранилища - 31.12.2018
23. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС Кашинского водохранилища, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора - 01.04.2017
24. Не ведется контроль (мониторинг) за уровнями воды в водохранилище (водомерная рейка отсутствует), за сбросными расходами, за показателями состояния ГТС Кашинского водохранилища, за развитием неблагоприятных процессов и визуальные наблюдения (журналы не ведутся) - с 01.11.2016 постоянно
25. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС Кашинского водохранилища - отсутствует механическое оборудование, предназначенное для маневрирования ремонтными затворами, нарушена герметичность уплотнений затворов - 01.04.2017
26. Не осуществлены мероприятия по ликвидации ГТС Бобровского водохранилища в случае их несоответствия обязательным требованиям - 01.10.2018
 | Протокол по ст. 9.2 на юр. лицо от 23.09.2016. Постановление от 30.09.2016. Штраф 20 тыс. руб. |