**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.**

**Свердловская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белоярского городского округа | 08-22.06. 2020 | Акт № РП-332-1418-о/А, предписания  № РП-332-1418-о/П1, № РП-332-1418-о/П2, № РП-332-1418-о/П3  от 22.06.2020 | Гидроузел Камышевского водохранилища:   1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – эксплуатация ГТС не соответствует проектным показателям, допускается подъем уровня воды в водохранилище выше отметки НПУ при полностью опущенных затворах (п.1.1 Проверочного листа). 01.10.2020. 2. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – конструкция площадки управления подъемными механизмами не соответствует проекту (отсутствует навес над рабочей зоной затворов) (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2020. 3. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – эксплуатация ГТС не соответствует проектным показателям (сороудерживающие решетки не установлены) (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2020. 4. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – эксплуатация ГТС не соответствует проектным показателям (в пролетах установлены ремонтные шандоры) (п.1.1 Проверочного листа). 01.10.2020. 5. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС - имеется возможность несанкционированного входа на огражденную территорию водосброса - дужка замка пропилена (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2020. 6. Не разработаны критерии безопасности ГТС (п.2.1 Проверочного листа).01.06.2021. 7. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с органом надзора (п.3 Проверочного листа).01.06.2021. 8. Квалификация работников эксплуатирующей организации не соответствует обязательным требованиям - действующие протоколы аттестации работников Камышевской сельской управы в Уральском управлении Ростехнадзора (область аттестации Д3) не представлены (п.6 Проверочного листа). 01.10.2020. 9. Сведения о ГТС не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений (п.7 Проверочного листа).01.10.2021. 10. У собственника отсутствует декларация безопасности ГТС (п.8.1 Проверочного листа).01.06.2021. 11. Собственником не проведено преддекларационное обследование, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС(п.15 Проверочного листа).01.10.2020.   Гидроузел Верхне- Бобровского пруда:   1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не осуществлены мероприятия по приведению состояния паводкового водосброса в технически исправное состояние (ремонт) (п.1.1 Проверочного листа). 01.10.2021. 2. Не разработаны критерии безопасности ГТС (п.2.1 Проверочного листа).01.06.2021. 3. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с органом надзора (п.3 Проверочного листа).01.06.2021. 4. Квалификация работников эксплуатирующей организации не соответствует обязательным требованиям - действующие протоколы аттестации работников Косулинской сельской управы в Уральском управлении Ростехнадзора (область аттестации Д3) не представлены (п.6 Проверочного листа). 01.10.2020. 5. Сведения о ГТС не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений (п.7 Проверочного листа).01.10.2021. 6. У собственника отсутствует декларация безопасности ГТС (п.8.1 Проверочного листа).01.06.2021.   Гидроузел Некрасовского водохранилиша № 2 (нижнего):   1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не осуществлены мероприятия по приведению состояния паводкового водосброса в технически исправное состояние (капитальный ремонт) (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2021.   Гидроузел Некрасовского водохранилиша № 1 (верхнего):   1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не осуществлены мероприятия по приведению состояния паводкового водосброса в технически исправное состояние (капитальный ремонт) (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2021.   Соколовский гидроузел:   1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не осуществлены мероприятия по приведению состояния ГТС в технически исправное состояние (капитальный ремонт) (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2021. 2. Не в полной мере проводится мониторинг за показателями состояния ГТС – не ведется мониторинг за уровнями воды в водохранилище (водомерная рейка отсутствует) (п.1.2 Проверочного листа). 01.10.2020. 3. Не разработаны критерии безопасности ГТС (п.2.1 Проверочного листа).01.06.2021. 4. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с органом надзора (п.3 Проверочного листа).01.06.2021. 5. Квалификация работников эксплуатирующей организации не соответствует обязательным требованиям - действующие протоколы аттестации работников Хромцовской сельской управы в Уральском управлении Ростехнадзора (область аттестации Д3) не представлены (п.6 Проверочного листа). 01.10.2020. 6. У собственника отсутствует декларация безопасности ГТС (п.8.1 Проверочного листа).01.06.2021. | Протокол в отношении ЮЛ по ст.9.2 КоАП РФ от 22.06.2020. Постановление 14-00-30/15-20 от 26.06.2020 - штраф 20 тыс.руб.  Протокол в отношении ДЛ по ст.9.2 КоАП РФ от 26.06.2020. |